### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

# Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară

# Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice

România 310059 Arad  Calea Bodrogului nr. 2  tel.+40-257-211020  fax +40-257-211020

e-mail: cipv@ddacarad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638

Nr.înreg. 318/ 16.02.2016

INVITATIE   DE  PARTICIPARE

S.C. ……………………………….

Prin prezenta, va solicitam Oferta d-voastra tehnica si financiara pentru -achiziţia de servicii de verificare și întreținerea prizelor de pământ cod CPV 71631100-1.

- Locul prestarii serviciilor:sediul institutiei

- Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie furnizate:-caietul de sarcini

Prezentul necesar împreună cu caietul de sarcini, constituie ansamblul cerintelor minime si obligatoriu de indeplinit pe baza carora se  elaboreaza propunerea tehnica si financiara de catre operatorul economic.Ofertele care nu indeplinesc cerintele minimale vor fi declarate  neconforme.

- Durata prestarii serviciilor: până la 31.12.2016.

- Valoarea estimata a achizitiei………………………….lei, fara TVA

- Monitorizare si evaluare

Operatorul economic este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitatilor prevazute si prezentate in oferta tehnica si pentru obtinerea rezultatelor  stabilite in caietul de sarcini.Operatorul economic selectat va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

- Modul de prezentare a propunerii financiare:propunerea financiara se va prezenta in lei fără T.V.A., evidenţiindu-se distinc T.V.A-ul (după caz se va specifica preţul unitar şi valoarea totală a achiziţiei)...................................................................................................

- Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va face conform cerinţelor din caietul de sarcini, astfel incât  să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii thnice cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

8.  Data limita de depunere a ofertelor:10.03.2016 ora 13 (ziua, ora depunerii)

9.  Limba de redactare a ofertei: romana

10.  Garantii: nu este cazul

11.  Modalitatile principale de finantare si de plata: buget local şi O.P

12. Perioada de valabilitate a ofertei:  până la 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii  pe o perioadă de 4 luni.

13.  Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut.

14.  Preţul nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului.

15. Oferta tehnica si financiară va fi transmisă prin poştă la sediul Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice, Arad Calea Bodrogului nr. 2 sau depusa direct la sediul autoritatii contractante  până la data de 10.03.2016 ora 13.

Cu stima,

Director                                                                                	                                                    dr. Popa Fira

CAIET   DE  SARCINI

Achizitie servicii de verificare prize de pământ

1. INFORMATII  GENERALE

AUTORITATEA   CONTRACTANTA:

CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  ARAD

COD  FISCAL:3519887;ARAD, CALEA BODROGULUI NR.2,TEL.0257 211020, E-MAIL:cipv@ddacarad.ro

- SURSE  DE  FINANTARE:

-buget local

-venituri proprii

- PROCEDURA  APLICATA: ACHIZITIE  DIRECTA

- CLAUZE:

A. Oferta  de  pret, într-un exemplar original se  vor  depune  la  sediul  unitătii,   în  termenul  stabilit şi menţionat, în  plic  închis, sigilat, pe  care  va  fi  trecut:

- adresa  autoritatii  contractante  (la  destinatar)

- adresa  ofertantului (la  expeditor)

-  ziua si ora depunerii

B. Nu  se  vor  accepta  oferte  alternative

C.Prețul indicat de către ofertant nu va cuprinde TVA

D.Durata prestării acestui serviciu:până la 31.12.2016 prin încheierea unui contract cu    posibilitate prelungirii prin Act adițional, conform O.U.G. 34-2006 actualizată.

2. OBIECTUL  CAIETULUI  DE  SARCINI:

- Caietul de sarcini conţine memoriul justificativ, tabelele cu locaţiile, numărul prizelor de pământ, tablourile electrice generale şi de distribuţie şi specificaţii tehnice din Normativul I7/2011.

- Rezistenţa prizei de pământ poate fi:

- - cel mult 4 Ω, atunci când este folosită numai pentru protecţia împotriva şocurilor electrice ;

- - cel mult 1 Ω, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalaţia de protecţie a clădirii împotriva trăsnetelor.

- Execuţia lucrărilor se va efectua DOAR CU PERSONAL CALIFICAT ŞI AUTORIZAT A.N.R.E., conform normativului I7/2011 şi legislaţiei A.N.R.E. în vigoare, ţinând cont şi de Normele de Protecţia Muncii şi Apărare Împotriva Incendiilor.

- Memoriu justificativ

- Una din metodele principale de protecţie împotriva electrocutării, a personalului care utilizează instalaţii electrice, este protecţia prin legare la pamânt.

- Aceasta presupune existenţa unei prize de pamânt naturale şi/sau artificiale la care sunt legate toate parţile metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub tensiune, protejându-se astfel oamenii contra electrocutarii.

- La priza de pământ se leagă şi instalaţiile de paratrăznet.

- De calitatea prizei de pământ depinde şi funcţionarea în bune condiţii a protecţiilor (siguranţe, disjunctoare, întrerupatoare).

- Verificarea instalaţiei de legare la pamânt este foarte importantă .

- Se verifică rezistenţa de dispersie a prizei de pamânt, continuitatea conductoarelor de ramificaţie, impedanţa de buclă şi impedanţa de linie pentru fiecare priză electrică şi fiecare tablou electric, se testează disjunctoarele la curentul de avarie, etc.

- Scopul acestor verificări este:

- - prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalaţia electrică şi echipamentul de lucru.

- - prevenirea apariţiei de incendii în cladiri şi prevenirea distrugerii aparaturii care se conecteaza la pizele electrice interioare.

- Legislaţia care reglementează obligativitatea realizării masurătorilor şi verificărilor instalaţiei electrice este în principal prezentată mai jos :

- - Legea 319/2006 - Legea sanatatii si securitatii in munca,

- - HG 1425/2006 + HG 955/2010 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- - HG 109112006- Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca ( art. 8b,c)

- - HG I146/2006- Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizare în muncă de catre

- lucratori a echipamentelor de muncă

- - DGPSI004- privind reducerea riscului la incendiu.

- - STAS 12604/4 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalalii electrice fixe . Prescripţii.

- - STAS 12604/5 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalafii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.

- - PE 116/94- Normativ de încercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

- - I7 / 2011- Normativ pentru proiectarea , execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

- Verificarea periodică a instalaţiei electrice trebuie executata la intervale de timp prevazute în normele tehnice ce reglementează domeniul instalaţiilor electrice executate în clădiri.

- Verificările trebuie să fie executate de firme atestate, cu aparate speciale

( etalonate/verificare metrologic), emiţându-se la final buletine de verificări.

- Referitor la periodicitatea verificarilor :

- a) DGPSI 0041/2001- recomanda efectuarea verificarilor de două ori pe an ( o dată pe timp uscat si o dată pe timp umed)

- b) I7 / 2011 - recomanda o analiză a locului de amplasare a instalaţiei electrice şi în funcţie de aceasta, verificările se fac la un an sau de doua ori pe an.

- Importanţa verificărilor rezultă, din evitarea amenzilor cuprinse intre 5000 -10000 lei (care sunt cumulative) şi pentru evitarea situaţiilor neplacute ca: accidente umane, pericol de incendiu, distrugeri de aparate si echipamente.

- Normativul l7/2011 analizează în detaliu caracteristicile echipamentelor si instalaţiilor electrice ale clădirilor stabilind cerinţe obligatorii pentru tablourile electrice, aparataj electric

- (sigurante , prize, etc.) stabileşte modul de verificare a instalaţiei electrice şi perioada dintre două verificări. Foarte importantă pentru siguranţa oamenilor dar si pentru clădiri şi echipamente este verificarea instalaţiei de împamantare.

- Aceasta nu înseamna doar verificarea pizei de pamant care dă informaţii doar despre ce se află subteran ci despre toată instalatia până la priza unde se conectează consumatorii.  Astfel se verifică şi se emit buletine de verificari pentru urmatoarele:

- - continuitatea legaturii între piza de pământ şi tablourile electrice,

- - rezistenţa de dispersie la utilaje si tablouri electrice,

- - continuitatea conductorului de protectie (împamântare) din tabloul electric la fiecare piza care în instituţii trebuie sa fie cu contact de protecţie.

- Verificarea şi marcarea pe fiecare piză a valorii tensiunii (380V,230V,24V etc):

- - se va marca cu bulina rosie priza defecta sau fara împamintre pentru a nu fi folosită.

- Aceste măsuratori sunt obligatorii pentru că de multe ori piza de pamint este bună dar dacă legatura la tablou sau priza electrică este intreruptă, pot să apară electrocutări, incendii.

- Tabel cu locaţiile Tablourilor de Distribuţie şi numărul prizelor de pământ

| Nr. crt. | Denumire element la care se raporteaza priza pamant | Numărul Prizei de Pământ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Birouri | 1 |
| 2 | Bucataria+Magazia | 1 |
| 3 | Punct termic | 1 |
| 4 | Paratrasnet | 1 |
| 5 | Spalatorie | 1 |
| 6 | Garda | 1 |
| 7 | Sectia 1 | 1 |
| 8 | Morga +Atelier întretinere | 1 |
| 9 | Bazin P.S.I +Sectia 2 | 1 |
| 10 | Generatoare de curent | 2 |

3. DOCUMENTELE  SOLICITATE  PENTRU  CALIFICAREA  OFERTANTILOR:

- Autorizatia de functionare  și avizele specificate de legislația în domeniu

- Menționarea unui contract asemănător în vederea susținerii experienței în domeniu

- Cerințele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii și minimale, sens în care orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele din caietul de sarcini.

- 4. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ:

- -   Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și a personaluluice urmează a le îndeplini.

- -   Oferta va cuprinde în mod obligatoriu:

- - tariful exprimat în lei fără T.V.A

- -  Oferta depusă va avea valabilitate minim 90 de zile.

- -  Tarifele stabilite de ofertant nu  pot fi majorate ulterior depunerii ofertelor și vor fi valabile pe toată durata de valabilitate a contractului.

- Execuţia lucrărilor se va efectua DOAR CU PERSONAL CALIFICAT ŞI AUTORIZAT A.N.R.E., conform normativului I7/2011 şi legislaţiei A.N.R.E. în vigoare, ţinând cont şi de Normele de Protecţia Muncii şi Apărare Împotriva Incendiilor.

- Nota 1: Execuţia lucrărilor se va deconta pe bază de procese verbale însuşite de Conducătorul instituției şi de administratorul unde se vor executa lucrările.

-Criteriul  de  evaluare  a  ofertelor  va  fi : preţul cel mai scăzut.

- 5. MODUL DE PLATA

- Plata se va onora prin ordin de plată în termen de 30 zile de la facturare , pe baza facturii emise de furnizorul scadent .

Director,

dr.Popa Fira